Руководителям организаций-потребителей

газообразного кислорода и других баллонных газов.

О строжайшем соблюдении правил пользования баллонами.

Эксплуатация, хранение и транспортировка  баллонов  должны  производиться  в соответствии с требованиями  инструкции, утвержденной в 
установленном порядке.

Все лица, имеющие непосредственное отношение к баллонам, должны быть обучены и проинструктированы в соответствии с 
Правилами. Ответственные за приемку баллонов должны уметь читать паспорт баллона.

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть 
защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Складское  хранение  в  одном  помещении  баллонов  с  кислородом  и  горючими  газами  категорически  запрещается.

Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях, устройство которых регламентируется 
соответствующими нормами и положениями.

Склады  для  хранения  баллонов,  наполненных  газами,  должны  быть  одноэтажными  с  покрытиями  легкого  типа  и  не  иметь  чердачных  помещений.  Стены,  перегородки,  покрытия  складов  для  хранения  газов  должны  быть  из  несгораемых  материалов  не ниже  2  степени  огнестойкости;  окна  и  двери  должны  открываться  наружу.  Оконные  и  дверные  стекла  должны  быть  матовые  или  закрашены  белой  краской.  Высота  складских  помещений  для  баллонов  должна  быть  не  менее  3,25 м  от  пола  до  нижних  выступающих  частей  кровельного  покрытия. Полы  складов  должны  быть  ровные  с  нескользкой  поверхностью,  а  складов  для  баллонов  с  горючими  газами  -  с  поверхностью  из  материалов,  исключающих  искрообразование  при  ударе  о  них  какими-либо  предметами.  Оснащение  складов  для  баллонов  с  горючими  газами  должно  отвечать  нормам  для  помещений,  опасных  в  отношении  взрывов.  В  складах  должны  быть  вывешены  инструкции,  правила  и  плакаты  по  обращению  с  баллонами,  находящимися  на  складе.  Склады  для  баллонов,  наполненных  газами,  должны  иметь  естественную  или  искусственную  вентиляцию  в  соответствии  с  требованиями  санитарных  норм  проектирования.

Складское  помещение  для  хранения  баллонов  должно  быть  разделено  несгораемыми  стенами  на  отсеки,  в  каждом  из  которых  допускается  хранение  не  более  500  баллонов  (40 л)  с  горючими  или  ядовитыми  газами  и  не  более  1000  баллонов  (40 л)  с  негорючими  и  неядовитыми  газами.  Отсеки  для  хранения  баллонов  с  негорючими  и  неядовитыми  газами  могут  быть  отделены  несгораемыми  перегородками  высотой  не  менее  2,5 м  с  открытыми  проемами  для  прохода  людей  и  проемами  для  средств  механизации.  Каждый  отсек  должен  иметь  самостоятельный  выход  наружу.

Склады  для  баллонов  с  взрыво-  и  пожароопасными  газами  должны  находиться  в  зоне  молниезащиты.  Разрывы между  складами  для  баллонов,  наполненных  газами,  между  складами  и  смежными  производственными  зданиями,  общественными  помещениями,  жилыми  домами  должны  удовлетворять  требованиям  НД.

Перемещение  баллонов  в  пунктах  наполнения  и  потребления  газов  должно  производиться  на  специально  приспособленных  для  этого  тележках  или  при  помощи  других  устройств.

Баллоны  с  газом,  устанавливаемые  в  помещениях,  должны  находиться  на  расстоянии  не  менее  1 м  от  радиаторов  отопления  и  других  отопительных  приборов  и  печей  и  не  менее  5 м  от  источников  тепла  с  открытым  огнем.

При  эксплуатации  баллонов  находящийся  в  них  газ  запрещается  расходовать  полностью.  Остаточное  давление  газа  в  баллоне  должно  быть  не  менее  0,05 МПа  (0,5 кгс/см.кв.).

Выпуск  газов  из  баллонов  в  емкости  с  меньшим  рабочим  давлением  должен  производиться  через  редуктор,  предназначенный  для  данного  газа  и  окрашенный  в  соответствующий  цвет.  Камера  низкого  давления  редуктора  должна  иметь  манометр  и  пружинный   предохранительный 
клапан, отрегулированный  на  соответствующее  разрешенное  давление  в  емкости,  в которую  перепускается  газ.

При  невозможности  из-за  неисправности  вентилей  выпустить  на  месте  потребления  газ  из  баллонов  последние  должны  быть  возвращены    
 на  наполнительную станцию. Лицам, пользующимся кислородом, запрещается самостоятельно производить ремонт и замену вентилей, 
снимать сальниковую  гайку  и  подкладывать под  нее  резину,  ветошь,  замасленные  прокладки  во  избежание попадания  в  вентиль  
горючих  веществ.

Не допускать  ударов  по  вентилю!  Это опасно!  При  эксплуатации  газового  баллона  открыть  вентиль  до  отказа!

В  местах  потребления  кислорода  должны  быть  приняты  все  меры,  исключающие  попадание  масла  на  баллоны  и  вентили,  в  
частности           с  мостовых кранов  и  тельферов.  Замасленный  кислородный  баллон,  тем  более  попадание  маслянистых веществ внутрь  
баллона,  СОЗДАЕТ ОПАСНОСТЬ  ВЗРЫВА!

Запрещается  использовать кислородные баллоны для накачивания в них воздуха или других газов компрессорами с масляной 
смазкой или использования  кислородных  баллонов  в  качестве тары под другие газы и в качестве ресиверов. При обнаружении таких 
случаев необходимо предотвратить  попадание  замасленных  баллонов  в  общий  парк  и  принять  все  меры  по  недопущению  подобной  
практики  в  дальнейшем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  самовольное  перекрашивание  баллонов  из-под  горючих  газов  в  голубой  цвет  для  последующего  наполнения их 
кислородом! Запрещается  очистка  и  окраска  наполненных  газом  баллонов,  а  также  укрепление  колец  на  их  горловине.

Наполненные  баллоны  с  насаженными  на  них  башмаками  должны  храниться  в вертикальном положении. Для предохранения от падения 
баллоны  должны  устанавливаться  в  специально  оборудованные  гнезда,  клетки  или  ограждаться  барьером.

Баллоны, которые не имеют башмаков, могут  храниться  в  горизонтальном  положении  на  деревянных  рамах  или  стеллажах.  При хранении       
на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины 
между горизонтальными  рядами. При  укладке баллонов  в  штабеля  высота  последних  не  должна  превышать  1,5 м.  Вентили  баллонов  должны  
быть обращены  в  одну  сторону.

Перевозка  наполненных  газами  баллонов  возможна  в  горизонтальном  положении,  но  обязательно с прокладками  между  баллонами.  В  
качестве  прокладок  могут  применяться  деревянные  бруски  с  вырезанными  гнездами  для  баллонов,  а  также  веревочные  или  резиновые  кольца 
толщиной  не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или  другие  прокладки,  предохраняющие  баллоны  от  ударов  друг  о  друга.  Все  баллоны во      
время  перевозки  должны  укладываться  вентилями  в  одну  сторону.  Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без 
контейнеров в вертикальном  положении  обязательно  с  прокладками  между  ними  и  ограждением  от  возможного  падения.

Транспортировка  и  хранение  баллонов   должны  производиться  с  навернутыми  колпаками.

На  основании  вышеизложенного  убедительная  просьба  ПРОВЕРИТЬ  состояние  хранения, отпуска   и   использования  
кислородных баллонов во всех точках вашего предприятия. Установить ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ  за  их  использованием,  
а  также  строгую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за  нарушение  правил  техники  безопасности!

ОБРАЩАЕМ   ВАШЕ   ВНИМАНИЕ   НА   СТРОГОЕ   СОБЛЮДЕНИЕ   УКАЗАННЫХ   ТРЕБОВАНИЙ.   ЭТО   ИЗБАВИТ   ВАС

ОТ   ВОЗМОЖНОСТИ    ЗАГОРАНИЯ    И    ДАЖЕ    ВЗРЫВА.    А   ТАКЖЕ   ОТ   ДРУГИХ   НЕПРИЯТНОСТЕЙ,   СВЯЗАННЫХ   С

РАССЛЕДОВАНИЕМ   НЕСЧАСТНЫХ   СЛУЧАЕВ!

ООО  «Техногаз-сервис»